| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

DT TCVN 10525-2:2018
ISO 4642-2:2015

Xuất bản lần 2

ỐNG CAO SU VÀ CHẤT DẺO, KHÔNG XẸP, 
DÙNG TRONG CHỮA CHÁY 
PHẦN 2: ỐNG BÁN CỨNG (VÀ CẤU KIỆN ỐNG) 
DÙNG CHO MÁY BƠM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY

Rubber and plastics hoses, non-collapsible, for fire-fighting service  
Part 2: Semi-rigid hoses (and hose assemblies) for pumps and vehicles

HÀ  NỘI  2018

Mục lục

Trang

Lời nói đầu	5

Lời giới thiệu	6

1   	Phạm vi áp dụng	7

2   	Tài liệu viện dẫn	7

3	Thuật ngữ và định nghĩa	8

4	Phân loại	8

4.1	Quy định chung	8

4.2	Phân loại theo dạng ống (kết cấu ống)	9

4.3	Phân loại theo chủng loại (vật liệu làm lớp lót và lớp bọc)	9

4.4	Phân loại theo cấp độ	10

5	Kích thước, dung sai và khối lượng lớn nhất	10

5.1	Đường kính trong và khối lượng lớn nhất	10

5.2	Chiều dài và dung sai chiều dài	10

5.3	Độ đồng tâm	11

6	Yêu cầu về tính năng của ống hoàn thiện	11

6.1	Yêu cầu về thủy tĩnh	11

6.2	Độ bám dính	12

6.3	Già hóa tăng tốc	12

6.4	Độ bền mài mòn	12

6.5	Độ uốn ở nhiệt độ thấp	13

6.6	Khả năng chịu bề mặt nóng	13

6.7	Độ bền ôzôn	13

6.8	Độ bền uốn và khả năng chịu ép	13

6.9	Độ bền tia tử ngoại (đèn hồ quang xenon)	14

6.10	Hao hụt khối lượng khi gia nhiệt	14

6.11	Biến dạng khi ép (chỉ ở dạng C)	14

6.12	Cấu kiện ống	14

7	Tần suất thử nghiệm	14

8	Thử nghiệm điển hình	15

9	Báo cáo thử nghiệm	15

10	Khuyến cáo bao gói và bảo quản 	15

11	Ghi nhãn	15

Phụ lục A (qui định) Thử nghiệm áp lực thắt	16

Phụ lục B (qui định) Thử nghiệm già hóa tăng tốc	17

Phụ lục C (qui định) Thử nghiệm độ bền mài mòn bề mặt	18

Phụ lục D (qui định) Thử nghiệm độ bền mài mòn điểm	22

Phụ lục E (qui định) Thử nghiệm khả năng chịu bề mặt nóng	25

Phụ lục F (qui định) Thử nghiệm độ bền uốn và khả năng chịu ép	30

Phụ lục G (qui định) Biến dạng khi thử nghiệm ép	32

Phụ lục H (qui định) Thử nghiệm bám dính (ống chữa cháy phẳng)	34

Phụ lục I (qui định) Thử nghiệm đối với cấu kiện ống chữa cháy	36

Phụ lục J (qui định) Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thường xuyên	37

Phụ lục K (tham khảo) Thử nghiệm sản phẩm	38

Thư mục tài liệu tham khảo	39

Lời nói đầu

TCVN 10525-2:2018 thay thế TCVN 10525-2:2014.

TCVN 10525-2:2018 hoàn toàn tương đương ISO 4642-2:2015.

TCVN 10525-2:2018  do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45 Cao su và sản phẩm cao su biên soạn, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và 
Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 10525 (ISO 2642), Ống cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy, bao gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 10525-1:2018  (ISO 2642-1:2015)  Phần 1: Ống bán cứng dùng cho hệ thống cố định

- TCVN 19525-2:2018  (ISO 2642-2:2015)  Phần 2: Ống bán cứng (và cấu kiện ống) dùng cho máy bơm và phương tiện chữa cháy

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này liên quan chủ yếu đến các ống cấp bán cứng chữa cháy và hợp nhất các ống này sử dụng thủ công để kiểm soát và dập tắt đám cháy.

T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A	DT TCVN 10525-2:2018

Ống cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy  
Phần 2: Ống bán cứng (và cấu kiện ống) dùng cho máy bơm và 
phương tiện chữa cháy

Rubber and plastics hoses, non-collapsible, for fire-fighting service  
Part 2: Semi-rigid hoses (and hose assemblies) for pumps and vehicles

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu và phương pháp thử cho các ống cuộn bán cứng (ống rulô) sử dụng trên xe chữa cháy và bơm chữa cháy di động. Các ống được sử dụng ở áp suất làm việc lớn nhất 1,5 MPa đối với các ống áp lực thường (cấp độ I) và 4,0 MPa đối với các ống áp lực cao 
(cấp độ II). Các ống được chia thêm nữa thành các dạng và các loại (xem Điều 4).

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các ống làm vòi chữa cháy ở nhiệt độ môi trường tối thiểu là 20 °C.

Các ống phù hợp với tiêu chuẩn này khi được lắp với các đầu nối ống sử dụng làm vòi chữa cháy phải phù hợp với các đầu nối tiêu chuẩn quốc gia quy định.

Các yêu cầu cũng được đưa ra đối với cấu kiện ống (xem 6.12) đã được lắp ráp bởi nhà sản xuất ống.

CHÚ THÍCH 1:	Các ống để sử dụng tại nhiệt độ thấp hơn 20 °C có thể được cung cấp theo yêu cầu của bên mua.

CHÚ THÍCH 2:	Tất cả các áp suất được biểu thị bằng megapascal trong đó 1 MPa = 10 bar.

2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2229 (ISO 188), Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo  Phép thử già hoá tăng tốc và độ bền nhiệt.

TCVN 5824:2008 (ISO 176:2005) Chất dẻo  Xác định lượng chất hoá dẻo hao hụt  Phương pháp than hoạt tính.

ISO 1307, Rubber and plastics hoses  Hose sizes, minimum and maximum inside diameters, and tolerances on cut-to-length hoses (Ống cao su và chất dẻo  Kích cỡ ống, đường kính trong 
nhỏ nhất, lớn nhất và dung sai ống được cắt thành đoạn).

ISO 1402, Rubber and plastics hoses and hose assemblies  Hydrostatic testing (Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Thử nghiệm thủy tĩnh)

ISO 4671, Rubber and plastics hoses and hose assemblies  Methods of measurement of the dimensions of hoses and the lengths of hose assemblies (Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Phương pháp đo các kích thước của ống và chiều dài của cấu kiện ống)

ISO 7326, Rubber and plastics hoses  Assessment of ozone resistance under static conditions (Ống cao su và chất dẻo  Đánh giá độ bền ô zôn dưới các điều kiện tĩnh)

ISO 8033, Rubber and plastics hoses  Determination of adhesion between components (Ống cao su và chất dẻo  Xác định độ kết dính giữa các thành phần)

ISO 8330, Rubber and plastics hoses and hose assemblies  Vocabulary (Ống và cấu kiện ống cao su và chất dẻo  Từ vựng)

ISO 10619-2:2011, Rubber and plastics hoses and tubing  Measurement of flexibility and stiffness  Part 2: Bending tests at sub-ambient temperatures (Ống và ống dẫn cao su và chất dẻo  Đo độ mềm dẻo và độ cứng vững  Phần 2: Thử nghiệm uốn ở thấp hơn nhiệt độ môi trường)

3	Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong ISO 8330 và các thuật ngữ và định nghĩa sau.

3.1

Ống bán cứng (semi-rigid hose)

Ống duy trì được mặt cắt ngang hình tròn của nó ngay cả khi không chịu áp.

4	Phân loại

4.1	Qui định chung

Tất cả các dạng và các loại của ống phải đủ dẻo để ống có thể cuộn lại và được giữ trên 
tang trống có đường kính nhỏ nhất 200 mm đối với ống có đường kính trong 12 mm, 19 mm và 
25 mm; và trên tang trống có đường kính nhỏ nhất 280 mm đối với ống có đường kính trong 33 mm.

Các ống phải là một trong hai cấp độ được phân biệt bởi áp suất làm việc lớn nhất. Ngoài ra mỗi ống phải được chia thành một trong ba dạng được phân biệt bởi kết cấu của nó, và sau đó 
thành sáu chủng loại được phân biệt bởi các vật liệu được sử dụng làm lớp lót và lớp bọc.

CHÚ THÍCH: Ống có thể được nhuộm màu theo thỏa thuận giữa bên mua và nhà sản xuất.

CHÚ THÍCH: Ống có thể có màu theo thỏa thuận giữa bên mua và nhà sản xuất.

4.2	Phân loại theo dạng ống (kết cấu ống)

4.2.1	Ống dạng A phải bao gồm:

- lớp lót bằng cao su hoặc chất dẻo liền khối;

- gia cường bằng sợi dệt xoắn quanh hoặc đan tết;

- lớp bọc bằng cao su hoặc chất dẻo.

4.2.2	Ống dạng B phải bao gồm:

- lớp lót bằng cao su hoặc chất dẻo liền khối;

- gia cường bằng sợi dệt đan quanh và có vòng xoắn bằng lò xo cứng;

- không được bọc hoặc có lớp bọc bằng cao su hoặc chất dẻo.

4.2.3	Ống dạng C phải bao gồm:

- lớp lót bằng cao su hoặc chất dẻo liền khối;

- gia cường bằng vật liệu bất kỳ phù hợp;

- lớp bọc bằng cao su hoặc chất dẻo.

CHÚ THÍCH: Trong khi các ống kết cấu dạng A và dạng C có thể là tương tự hoặc thậm chí là đồng nhất, nhưng yêu cầu về các đặc tính sau đây lại khác nhau: áp suất phá vỡ và áp suất thử kín, độ bám dính, khả năng chịu bề mặt nóng, khả năng chịu ép.

4.3	Phân loại theo chủng loại (vật liệu lớp lót và lớp bọc)

Ngoài ra, các dạng ống phải được chia nhỏ thành sáu chủng loại phụ thuộc vào vật liệu được 
sử dụng trong kết cấu của ống, theo Bảng 1.

Bảng 1  Chủng loại và vật liệu

| Chủng loại | Vật liệu lớp lót | Vật liệu lớp bọc |
| --- | --- | --- |
| 1 | cao su | cao su |
| 2 | chất dẻo | chất dẻo |
| 3 | cao su | chất dẻo |
| 4 | chất dẻo | cao su |
| 5 | cao su | không có lớp bọc |
| 6 | chất dẻo | không có lớp bọc |

4.4	Phân loại theo cấp độ

Tất cả các ống phải được chia thành hai cấp độ phụ thuộc vào áp suất làm việc lớn nhất, theo 
Bảng 2.

Bảng 2  Áp suất làm việc lớn nhất, áp suất thử kín và áp suất phá vỡ nhỏ nhất

| Áp suất MPa | Cấp độ I | Cấp độ II |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dạng A và B Chủng loại 1 đến 6 | Dạng A và B Chủng loại 1 đến 6 | Dạng C Chủng loại 1 đến 6 |
| Áp suất làm việc lớn nhất | 1,5 | 4,0 | 4,0 |
| Áp suất thử kín | 3,0 | 6,0 | 8,0 |
| Áp lực phá vỡ nhỏ nhất | 4,7 | 10,0 | 12,0 |

VÍ DỤ:  Ống dạng C, được kết cấu có lớp lót cao su và lớp bọc cao su, ống này có áp suất làm việc lớn nhất là 4,0 MPa, áp suất thử kín là 8,0 MPa và áp suất phá vỡ nhỏ nhất là 12,0 MPa được phân loại là II/C/1.

5	Kích thước, dung sai và khối lượng lớn nhất

5.1	Đường kính trong và khối lượng lớn nhất

Đường kính trong của ống và các dung sai, khi được đo theo ISO 4671, bằng cách sử dụng phương pháp thích hợp nêu trong Điều 4 của ISO 4671:2007, phải phù hợp với các yêu cầu nêu trong Bảng 3. Khối lượng trên mét dài của ống phải theo Bảng 3.

Bảng 3  Đường kính trong, dung sai đường kính trong 
và khối lượng lớn nhất trên đơn vị chiều dài

| Đường kính trong mm | Dung sai đường kính trong mm |  | Khối lượng trên đơn vị chiều dài kg/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dạng A và C | Dạng B | Dạng A và C không lớn hơn | Dạng B không lớn hơn |
| 12 | 0 đến +0,6 |  | 0,30 |  |
| 19 | 0 đến +0,9 | 0 đến +1,5 | 0,75 | 0,25 |
| 25 | 0 đến +1,2 | 0 đến +1,5 | 0,90 | 0,35 |
| 33 | 0 đến +1,6 | 0 đến +2,0 | 1,00 | 0,50 |

5.2	Chiều dài và dung sai chiều dài

Tổng chiều dài của ống được cung ứng phải theo các yêu cầu của bên mua và phải biểu thị 
bằng mét. Dung sai chiều dài phải theo ISO 1307.

5.3	Độ đồng tâm

Khi được thử nghiệm theo 8.3, phương pháp 2 của ISO 4671:2007, mức dao động khỏi độ đồng tâm được đo giữa các đường kính trong và đường kính ngoài không được vượt quá các giá trị 
sau đây:

Dạng A và C		1,5 mm

Dạng B		0,4 mm

6	Yêu cầu về tính năng của ống hoàn thiện

6.1	Yêu cầu về thủy tĩnh

6.1.1	Biến dạng ở áp suất làm việc lớn nhất

Sự ổn định về kích thước của ống, khi được thử nghiệm theo ISO 1402, phải phù hợp với các 
yêu cầu được nêu trong Bảng 4. Chiều dài của mẫu thử phải là 1 m.

Đối với các ống cấp độ I, áp suất thử nghiệm ban đầu phải là 0,07 MPa và áp suất thử nghiệm 
cuối cùng phải là 1,5 MPa. Đối với các ống cấp độ II, áp suất thử nghiệm ban đầu phải là 
0,07 MPa và áp suất thử nghiệm cuối cùng phải là 4,0 MPa.

Độ xoắn không được lớn hơn 30° m1 đối với các dạng A và C. Đối với dạng B, độ xoắn có thể 
lớn hơn 30° m1 nhưng trường hợp này chỉ được theo hướng đóng khớp nối và phải nêu trong báo cáo thử nghiệm.

Bảng 4  Thay đổi chiều dài và đường kính ngoài

|  | Dung sai đối với các dạng A, B và C % |
| --- | --- |
| Thay đổi chiều dài | 0 đến +7,5 |
| Thay đổi đường kính ngoài | 0 đến +7,5 |

CHÚ THÍCH: Ống có sự thay đổi chiều dài tối đa thấp hơn có thể được thỏa thuận giữa bên mua và 
nhà sản xuất.

6.1.2	Biến dạng ở áp suất thử kín

Thử nghiệm áp suất thử kín phải được thực hiện trên ba đoạn ống, mỗi đoạn dài 1 m theo 
ISO 1402. Áp suất thử kín phải như được nêu trong Bảng 2 và khi kiểm tra trong quá trình 
thử nghiệm, các mẫu thử không được có dấu hiệu nào về rò rỉ, rạn nứt, biến dạng đột ngột hoặc các dấu hiệu hư hại khác.

6.1.3	Áp suất phá vỡ nhỏ nhất

Thử nghiệm áp suất phá vỡ phải được thực hiện theo ISO 1402 trên ba mẫu thử được sử dụng cho biến dạng trong thử nghiệm áp suất thử kín, cho đến khi ống vỡ.

Không có mẫu thử nào được vỡ tại áp suất nhỏ hơn áp suất được nêu trong Bảng 2.

6.1.4	Áp lực thắt

Khi được thử nghiệm theo Phụ lục A, mẫu thử không được vỡ cũng như không được có 
bất cứ dấu hiệu hư hại nào trước khi hoặc sau khi tạo áp tại 1,5 MPa đối với các ống cấp độ I, và tại 4,0 MPa đối với các ống cấp độ II.

6.2	Độ bám dính

Khi được thử nghiệm theo Phụ lục H, độ bám dính giữa tất cả các thành phần không được 
nhỏ hơn 1,5 kN/m đối với các ống dạng A, 1,0 kN/m đối với các ống dạng B và 2,0 kN/m đối với các ống dạng C.

6.3	Già hóa tăng tốc

Khi được thử nghiệm theo Phụ lục B, ba mẫu thử được đưa vào thử nghiệm áp suất phá vỡ phải phù hợp với các yêu cầu ở 6.1.3. Giá trị trung bình của các kết quả thử nghiệm áp suất phá vỡ không được giảm quá 25 % so với giá trị phá vỡ trung bình ban đầu được xác định từ các kết quả thu được trong 6.1.3.

Độ bám dính thu được của mẫu thử thứ tư phải theo các yêu cầu của 6.2.

CHÚ THÍCH: Không có giới hạn về sự gia tăng giá trị của các tính chất này.

6.4	Độ bền mài mòn

6.4.1	Tổng quan

Các thử nghiệm mài mòn là đặc thù đối với các cấu kiện ống và/hoặc vật liệu khác nhau. Vì vậy, hai quy trình với các giá trị khác nhau được qui định ở đây để tránh sự đánh giá không đúng. Ngoài ra, cần phải lưu ý rằng các yêu cầu, các vòng quay như được nêu trong Bảng 5 và các hành trình đúp như được nêu trong Bảng 6, không thể tương quan với nhau.

6.4.2	Độ bền mài mòn của các ống chủng loại 5 và chủng loại 6

Khi được thử nghiệm theo Phụ lục C và sử dụng số vòng quay nêu trong Bảng 5, ít nhất là bốn trong năm mẫu thử không được vỡ khi phải chịu áp suất làm việc bình thường nêu trong Bảng 2.

Bảng 5  Độ bền mài mòn của ống không có lớp bọc (chủng loại 5 và 6)

| Đường kính trong mm | Số vòng quay |
| --- | --- |
| 12, 19, 25 và 33 | 300 |

6.4.3	Độ bền mài mòn của các ống chủng loại 1, 2, 3 và 4

Khi được thử nghiệm theo Phụ lục D, số lượng các hành trình đúp trung bình được hoàn thành trước khi vỡ không được nhỏ hơn số lượng nêu trong Bảng 6.

Bảng 6  Độ bền mài mòn của ống có lớp bọc (các chủng loại 1, 2, 3 và 4)

| Đường kính trong mm | Số lượng các hành trình đúp tối thiểu trước khi vỡ |
| --- | --- |
| 12, 19, 25 và 33 | 300 |

6.5	 Độ uốn ở nhiệt độ thấp

Thử nghiệm phải được thực hiện theo Điều 5 (Phương pháp B) của ISO 10619-2:2011, sử dụng trục có đường kính ngoài bằng 12 lần đường kính trong của ống. Sau khi uốn ống quanh trục qua 180° trong thời gian (10  2) s tại nhiệt độ (20  2) °C, hoặc thấp hơn nếu được yêu cầu, ống không có dấu hiệu gãy hoặc rạn nứt bất kỳ nào và phải đáp ứng được yêu cầu áp suất thử kín nêu trong Bảng 2.

6.6	Khả năng chịu bề mặt nóng

Khi được thử nghiệm theo Phụ lục E tại nhiệt độ thử nghiệm (300  10) °C đối với các dạng A 
và dạng B và tại nhiệt độ (400  10) °C đối với dạng C, phải không có thử nghiệm nào trong 
bốn thử nghiệm cho thấy có dấu hiệu rò rỉ trong khoảng thời gian 60 s áp thanh đốt hoặc khi bỏ thanh đốt này ra sau thời gian qui định.

6.7	Độ bền ôzôn

Sau khi thực hiện độ bền ôzôn thử nghiệm theo 8.1 (Phương pháp 1) của ISO 7326:2006 đối với tất cả các kích cỡ đường kính trong và các dạng, lớp lót và lớp bọc ống không được 
có bất kỳ dấu hiệu rạn nứt nào. Lớp lót phải được kiểm tra bằng cách xẻ dọc thành ống.

6.8	Độ bền uốn và khả năng chịu ép

Khi được thử nghiệm theo Phụ lục F tại nhiệt độ (23  2) °C, tỷ lệ T:D không được vượt quá 1,20.

6.9	Độ bền tia tử ngoại (đèn hồ quang xenon)

CHÚ THÍCH: Thử nghiệm độ bền tia tử ngoại và các yêu cầu trên cơ sở ISO 30013 sẽ được bổ sung vào lần 
soát xét đầu tiên của tiêu chuẩn này khi có được nhiều kinh nghiệm hơn.

6.10	Hao hụt khối lượng khi gia nhiệt

Khi được thử nghiệm theo 6.2 (Phương pháp B) của TCVN 5824:2008 (ISO 176:2005), lớp lót và lớp bọc các vật liệu không được thể hiện hao hụt khối lượng lớn hơn 4 %.

6.11	Biến dạng khi ép (chỉ ở dạng C)

Khi được thử nghiệm theo Phụ lục G, mẫu thử phải cho phép viên bi có đường kính qui định trong Bảng 7 dễ dàng lọt qua.

Bảng 7  Biến dạng khi ép

| Đường kính trong mm | Kích thước ép, đường kính ngoài mm | Lực tối thiểu N | Đường kính bi mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 6 | 500 | 10 |
| 19 | 9,5 | 500 | 16 |
| 25 | 12,5 | 500 | 21 |
| 33 | 16 | 500 | 27 |

6.12	Cấu kiện ống

Trong một số trường hợp nhà sản xuất không cung ứng ống đầy đủ cùng đầu nối. Trong trường hợp này, bên mua phải được cho biết rằng điều này nằm ngoài phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này và phải được bảo đảm bằng cách khác rằng an toàn của cấu kiện ống đã được thử nghiệm.

Khi đầu nối ống được gắn kết bởi nhà sản xuất ống, an toàn của cấu kiện ống phải được thử nghiệm theo Phụ lục I, bởi nhà sản xuất, trước khi cung cấp cho bên mua. Không được có dấu hiệu rò rỉ hoặc dịch chuyển của ống khỏi khớp nối.

Nhà sản xuất ống nên cung cấp đầu nối ống phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn quốc gia hoặc các yêu cầu qui định sử dụng liên quan của quốc gia.

7	Tần suất thử nghiệm

Thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên và tần suất tối thiểu của các thử nghiệm này phải theo qui định trong Phụ lục J.

Các thử nghiệm điển hình là các thử nghiệm được thực hiện để nhận được phê duyệt sản phẩm.

Các thử nghiệm thường xuyên là các thử nghiệm được thực hiện trên chiều dài của ống hoặc 
cấu kiện ống.

Các thử nghiệm sản phẩm là các thử nghiệm được qui định trong Phụ lục K, tốt nhất nên được thực hiện để kiểm soát chất lượng sản xuất. Tần suất được nêu trong Phụ lục J chỉ là hướng dẫn.

8	Thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện để khẳng định rằng tất cả các vật liệu, kết cấu và các 
yêu cầu thử nghiệm của tiêu chuẩn này được đáp ứng bởi phương pháp sản xuất và thiết kế ống.

Thử nghiệm điển hình phải được lặp lại tối thiểu 5 năm một lần hoặc khi có thay đổi về 
phương pháp sản xuất các vật liệu.

9	Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải được cung cấp cho khách hàng nếu được yêu cầu.

10		Khuyến cáo bao gói và bảo quản

Các chi tiết về bao gói và bảo quản được nêu tại ISO 8331.

11		Ghi nhãn

Trên mỗi đoạn ống phải được ghi nhãn rõ ràng và cố định với thông tin tối thiểu sau đây, ít nhất là hai lần trên một đoạn ống, ở cả hai đầu, đối với các ống dạng B và dọc theo toàn bộ chiều dài ống theo các khoảng cách tối thiểu là 2 m đối với các ống dạng A và dạng C:

- tên của nhà sản xuất hoặc nhãn hiệu thương mại;

- viện dẫn tiêu chuẩn này, nghĩa là: TCVN 10525-2 (ISO 4642-2);

- cấp độ ống;

- dạng, loại ống;

- đường kính trong, tính bằng millimét;

- áp suất làm việc tối đa tính theo MPa (bar);

- quý và năm sản xuất;

- nhiệt độ thử nghiệm nếu thấp hơn 20 °C (xem 6.5);

- số phê duyệt và cơ quan phê duyệt hoặc số tham chiếu của nó, nếu có.

VÍ DỤ: Tên nhà sản xuất hoặc nhãn hiệu thương mại – TCVN 10525-2 (ISO 4642-2)-I-A-2-19-(15 bar)-Q2/2015

Phụ lục A

(qui định)

Thử nghiệm áp lực thắt

A.1 	Nguyên lý

Phương pháp này thử nghiệm ống đối với sự rò rỉ hoặc hư hại ở mẫu thử thắt được giữ dưới 
áp lực.

A.2 	Mẫu thử

Mẫu thử phải là một cấu kiện ống dài 2,0 m.

A.3 	Thiết bị, dụng cụ

A.3.1 	Nguồn áp lực thủy tĩnh, với nước là môi trường thử nghiệm, có khả năng duy trì áp lực là 1,5 MPa đối với ống cấp độ I và 4,0 MPa đối với ống cấp độ II.

A.4 	Cách tiến hành

Nối mẫu thử với nguồn tạo áp lực và đổ đầy nước, làm thoát tất cả không khí trước khi kẹp chặt đầu tự do của ống. Duy trì áp lực là 0,07 MPa trong mẫu thử trong khi uốn ống qua 180° tại điểm vào khoảng giữa ống dọc theo chiều dài của nó. Buộc đầu tự do của ống ngược lại vào chính nó, càng sát với đầu được kẹp chặt càng tốt, để tạo ra nút thắt đột ngột, bảo đảm rằng việc buộc không ngăn ngừa sự giãn nở đường kính tiếp theo của mẫu thử.

Nâng áp lực trong mẫu thử tới mức được nêu trong 6.1.4 trong khoảng thời gian 60 s. Duy trì áp lực trong thời gian 1 min. Kiểm tra mẫu thử để xem xét bất kỳ dấu hiệu nào về rò rỉ hoặc 
hư hại trước khi xả áp.

A.5 	Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm những thông tin sau đây:

- mô tả đầy đủ về ống được thử nghiệm;

- viện dẫn tiêu chuẩn này, nghĩa là: TCVN 10525-2:2018 (ISO 4642-2:2015);

- mọi bằng chứng về rò rỉ hoặc hư hại quan sát được;

- ngày thử nghiệm.

Phụ lục B

(qui định)

Thử nghiệm già hóa tăng tốc

B.1		Mẫu thử

Thử nghiệm bốn mẫu thử được lấy từ ống, mỗi mẫu dài 1 m.

Các mẫu thử nên được lấy từ ống gần với các mẫu thử phá vỡ và bám dính ban đầu.

B.2 	Thiết bị, dụng cụ

Tủ sấy có kiểm soát nhiệt độ theo qui định trong TCVN 2229 (ISO 188).

B.3		Cách tiến hành

Làm già hóa các mẫu thử trong không khí trong thời gian 7 ngày tại nhiệt độ (70  1) °C trong tủ sấy có kiểm soát nhiệt độ theo qui định trong TCVN 2229 (ISO 188).

Sau khi già hóa, lấy ba mẫu thử để thử nghiệm áp lực phá vỡ như được nêu trong 6.1.3.

Lấy các mẫu thử còn lại để thử nghiệm độ bám dính như được nêu trong 6.2.

B.4 	Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm những thông tin sau đây:

- mô tả đầy đủ về ống được thử nghiệm;

- viện dẫn tiêu chuẩn này, nghĩa là: TCVN 10525-2:2018 (ISO 4642-2:2015);

- giá trị thử nghiệm vỡ;

- giá trị bám dính và bằng chứng về việc rách bất kỳ;

- ngày thử nghiệm.

Phụ lục C

(qui định)

Thử nghiệm độ bền mài mòn bề mặt

C.1 	Mẫu thử

Thử nghiệm năm mẫu thử lấy từ ống, mỗi mẫu dài 0,35 m.

C.2		Thiết bị, dụng cụ

C.2.1	Máy thử, để mài bề mặt quay của mẫu thử chịu áp bởi dải mài mòn dịch chuyển được theo chiều ngang, dải mài mòn này được thay mới liên tục. Xem Hình C.1.

Khớp nối quay có truyền động được cố định theo hướng trục trong khi khớp nối khác có thể được dịch chuyển dọc trục theo đường dẫn.

Tay mài được thiết kế theo kiểu đòn cân được xoay để xoay lên và quả cân của tay mài được chọn sao cho lực bằng 105 N tác động lên mẫu thử khi nó được bố trí theo chiều ngang. Tay mài này dịch chuyển qua lại dọc theo trục của ống ở tốc độ từ 18 mm s-1 đến 20 mm s-1 trên khoảng cách là 80 mm, với hướng hành trình được tự động thay đổi. Thời gian dừng ở các điểm đổi chiều không được vượt quá 0,1 s trong mỗi trường hợp.

Tay mài mang dải mài mòn dịch chuyển 4 mm dọc theo chiều dài ống đối với mỗi hành trình đúp và mẫu thử được đỡ ở giữa dọc theo chiều dài bằng các con lăn phẳng.

C.2.2	Bình chứa nước dưới áp lực, có dung tích ít nhất là 2 L, được lắp vào máy thử để duy trì áp lực trong trường hợp thiếu nước.

C.2.3	Vật liệu mài mòn, bao gồm cuộn vải bố nhám vân chéo chứa bột mài corundum rộng 
50 mm và dài khoảng 50 m. Bột mài được sử dụng cho vật liệu mài mòn này phải là nhôm oxit (Al2O3) tổng hợp 15, chất lượng tốt được nung chảy với hàm lượng Al2O3 tối thiểu là 70 % 
tính theo khối lượng. Vật liệu mài mòn phải có kích thước hạt 60P. (xem Tài liệu tham khảo [4]).

C.3		Cách tiến hành

Đặt mẫu thử vào máy và nối đến nguồn tạo áp lực. Đổ đầy nước ở nhiệt độ (20  3) °C làm thoát hết không khí.

Khi đã đạt được áp lực 0,5 MPa, kiểm tra để chắc chắn rằng tay mài và mẫu thử ngang nhau và quay mẫu thử ở tốc độ (27  1) r/min (xấp xỉ 0,45 s1) theo hướng ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ phía đầu vào của nước như được chỉ dẫn trong Hình C.1.

Sau khi đạt được số vòng quay qui định (xem Bảng 5), đưa mẫu thử đến áp suất làm việc 
lớn nhất như được nêu trong Bảng 2.

Lặp lại quy trình với bốn mẫu thử còn lại.

CHÚ DẪN:

| 1 | mẫu thử | 11 | quả cân |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ổ trục truyền động | 12 | bộ ngắt đảo chiều |
| 3 | ổ trục dịch chuyển theo hướng trục | 13 | các trục đỡ ống |
| 4 | khớp nối | 14 | vải ráp |
| 5 | đầu vào của nước | 15 | đường cấp |
| 6 | đầu ra của nước | 16 | trục mài |
| 7 | đồng hồ đo áp lực | 17 | bộ đếm vòng quay |
| 8 | buồng khí | 18 | công tắc bật/tắt |
| 9 | khớp khuyên | 19 | hộp điện |
| 10 | tay mài | 20 | hộp thủy lực |

Hình C.1  Máy thử mài mòn bề mặt

C.4 	Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm những thông tin sau đây:

- mô tả đầy đủ về ống được thử nghiệm;

- viện dẫn tiêu chuẩn này, nghĩa là: TCVN 10525-2 (ISO 4642-2);

- các kết quả mài mòn bao gồm số vòng quay và tất cả các hư hại;

- ngày thử nghiệm.

Phụ lục D

(qui định)

Thử nghiệm độ bền mài mòn điểm

D.1 	Mẫu thử

Thử nghiệm năm mẫu thử ống, mỗi mẫu ống dài 1 m. Do độ bền mài mòn phải được xác định tại năm vị trí cách đều nhau quanh ống, mỗi mẫu thử phải đánh dấu tại một trong năm vị trí, 
sẵn sàng để thử nghiệm mài mòn, dùng tâm của một mặt làm điểm tham chiếu.

D.2		Thiết bị, dụng cụ

D.2.1	Máy thử, để mài mòn bề mặt trên của mẫu thử bằng cách dịch chuyển ngược như được thể hiện trong Hình D.1. Dải mài mòn được lắp trên vật mang và được thiết lập ở góc 45° so với trục ngang của mẫu thử và ở góc 20° so với hướng tác động ngược của máy thử.

Sự dịch chuyển ngược phải có tần suất từ năm mươi đến sáu mươi hành trình đúp trên phút và chiều dài của hành trình đơn phải là 230 mm.

Máy phải tác dụng một lực tỳ xuống bằng 15,5 N lên mẫu thử.

Thiết bị phải được chứa trong một hộp có nắp đậy trong suốt có khả năng chống vỡ và nên chế tạo từ vật liệu chống gỉ.

D.2.2	Vòi phun khí, được lắp vào máy thử và tạo ra tia khí liên tục để loại bỏ mảnh vụn từ mặt phẳng mài mòn.

D.2.3	Vải ráp, kích thước 25 mm × 300 mm có thể được sử dụng làm môi trường mài mòn. Bột mài được sử dụng cho vật liệu vải mài mòn này phải là nhôm oxit (Al2O3) chất lượng tốt không có chất ngoại lai với hàm lượng Al2O3 tối thiểu là 93 % tính theo khối lượng. Bột mài phải có kích cỡ hạt là 50P (xem Thư mục tài liệu tham khảo [4]. Vải phải là bông chất lượng tốt có độ bền đứt theo chiều sợi dọc nhỏ nhất là 1 392 N và độ bền đứt theo chiều sợi ngang nhỏ nhất là 431 N.

Dải mài phải được thay mới cho mỗi thử nghiệm.

- Nhìn từ cạnh

b) Nhìn từ phía trên

CHÚ DẪN:

| 1 | đối trọng | 7 | mẫu thử |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | điểm tựa | 8 | đầu cụt |
| 3 | bộ đếm hành trình | 9 | đường nước vào |
| 4 | điều chỉnh mức ướt | 10 | bệ đỡ ống |
| 5 | vật mang dải mài | 11 | trụ cao su |
| 6 | các thanh trượt vật mang |  |  |

Hình D.1  Thiết bị điển hình để thử nghiệm mài mòn điểm

D.3		Cách tiến hành

Đặt mẫu thử vào kẹp giữ để tránh vặn xoắn và sau đó nối ống với nguồn tạo áp lực và đổ đầy nước, làm thoát tất cả không khí. Khi đạt được áp lực là 0,7 MPa, kiểm tra để chắc chắn rằng ống và tay mài ngang nhau. Khởi động máy và mài mẫu thử cho đến khi mẫu vỡ. Báo cáo số lượng các hành trình đúp tại thời điểm vỡ.

Lặp lại thử nghiệm với bốn mẫu thử còn lại.

D.4		Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm những thông tin sau đây:

- mô tả đầy đủ về ống được thử nghiệm;

- viện dẫn tiêu chuẩn này, nghĩa là: TCVN 10525-2 (ISO 4642-2);

- năm kết quả mài mòn, theo số lượng các hành trình đúp đến khi vỡ, cùng với giá trị trung bình của chúng;

- ngày thử nghiệm.

Phụ lục E

(qui định)

Thử nghiệm khả năng chịu bề mặt nóng

E.1		Mẫu thử

Mẫu thử phải là mẫu ống có chiều dài khoảng 0,5 m.

Đánh dấu mẫu thử vào bốn vị trí ở các khoảng cách khoảng 90°, theo chu vi. Trong trường hợp ống nằm bẹp, các vị trí được đánh dấu phải sao cho hai trong bốn dấu trùng với các cạnh dẹt 
của ống.

CHÚ THÍCH: Quy trình lấy mẫu này nhằm mục đích để loại trừ các lớp bọc lệch tâm.

E.2		Thiết bị, dụng cụ

E.2.1	Thanh đốt, bao gồm dây điện trở lò xo được đốt bằng điện có điện trở khoảng 80 Ω được quấn quanh ống bằng gốm có đường kính 21 mm và được bao bọc trong ống thủy tinh thạch anh có tỷ lệ khối lượng SiO2 ít nhất là 95 % (silic dioxit) và được lắp vào ống bọc ngoài bằng đồng (xem Hình C.3)1). Ví dụ về thiết kế được nêu trong Hình E.1.

E.2.2	Bộ kiểm soát nhiệt độ và thiết bị ghi, có khả năng phục hồi nhiệt độ thiết lập trong vòng 15 s khi bắt đầu thử nghiệm và duy trì nhiệt độ cài đặt trong phạm vi các giới hạn qui định.

E.2.3	Cặp nhiệt điện, dạng J hoặc K dạng có vỏ bao, đường kính 1,5 mm (tức không bị xoắn lại với nhau).

E.2.4	Quả tải trọng, được thiết kế để ấn thanh đốt (E.2.1) tỳ vào mẫu thử được lắp thẳng đứng với lực F bằng 4 N (xem Hình E.2).

E.2.5	Buồng hoặc khoang nhỏ, để loại trừ sự chuyển động không khí cục bộ ở vùng lân cận với mẫu thử và thanh đốt.

Kích thước tính bằng millimét

Hình E.1  Ví dụ về thiết kế thanh đốt thích hợp

Kích thước tính bằng millimét

| CHÚ DẪN: |  |
| --- | --- |
| 1 | bộ kiểm soát nhiệt độ |
| 2 | thiết bị ghi hoặc máy tính |
| 3 | thanh đốt |
| 4 | cặp nhiệt độ, dạng J hoặc K |
| 5 | ống |
| 6 | điểm đo |
| 7 | khu vực thử nghiệm |
| 8 | điểm tiếp xúc |
| F = lực |  |

Hình E.2  Điểm tiếp xúc của thanh đốt với ống (nhìn từ phía trên)

Kích thước tính bằng millimét

CHÚ DẪN:

| 1 mặt phẳng 2 lỗ Φ1,6 x 10 3 ren M5 x 6 4 lỗ khoan Φ5,5 5 đai ép Φ9 | 6 đai ốc M5 7 lò xo nén 8 vòng đệm M5 9 miếng chèn ống 10 thanh khía ren, 5 mm |
| --- | --- |

Hình C.3  Chi tiết về vỏ bao bằng kim loại đồng

E.3		Cách tiến hành

Kẹp mẫu thử theo vị trí thẳng đứng, đổ đầy nước ở nhiệt độ thử nghiệm (15  5) °C, làm thoát 
tất cả không khí và để mẫu chịu áp lực là 0,7 MPa.

Ở nhiệt độ môi trường, điều chỉnh mẫu thử và vỏ bao trên thanh đốt sao cho phía phẳng của 
vỏ bao thanh đốt tiếp xúc với một trong các dấu trên mẫu thử.

Quay thanh đốt khỏi mẫu thử, bật bộ kiểm soát nhiệt độ và điều chỉnh đến nhiệt độ thử nghiệm (xem 6.6). Duy trì cùng nhiệt độ thử nghiệm trong tất cả các thử nghiệm và báo cáo nhiệt độ 
thử nghiệm này.

Áp thanh đốt tỳ vào dấu trên mẫu thử với lực bằng 4 N.

Đối với ống nằm bẹt, sau 120 s, bỏ thanh đốt ra và kiểm tra sự rò rỉ trên mẫu thử.

Nếu xuất hiện rò rỉ trong thời gian ít hơn thời gian qui định, dừng thử nghiệm và báo cáo thời gian đến khi hư hại.

Nếu không xuất hiện rò rỉ, lặp lại thử nghiệm tại ba vị trí thử nghiệm được đánh dấu tiếp theo 
sau khi bảo đảm rằng vùng tiếp xúc của vỏ bao là sạch.

Đưa mẫu thử vào thử nghiệm phá vỡ theo qui định trong tiêu chuẩn ống cứu hỏa.

E.4		Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm những thông tin sau đây:

- mô tả đầy đủ về ống được thử nghiệm;

- viện dẫn tiêu chuẩn này, nghĩa là: TCVN 10525-2 (ISO 4642-2);

- tất cả các kết quả thử nghiệm, có hay không những rò rỉ, những hư hại hoặc sự lộ ra của lớp gia cường và giá trị phá vỡ;

- nhiệt độ tiến hành thử nghiệm;

- ngày thử nghiệm.

Phụ lục F

(qui định)

Thử nghiệm độ bền uốn và khả năng chịu ép

F.1 	Mẫu thử

Mẫu thử phải có chiều dài không nhỏ hơn 1 m. Thử nghiệm tối thiểu hai mẫu thử.

F.2 	Cách tiến hành

Sử dụng cụ đo thích hợp xác định đường kính ngoài trung bình của ống, D, tính bằng millimét, theo ISO 4671.

Kẹp một đầu của mẫu thử lên tang trống dẫn thích hợp và quấn 1,5 lần quanh tang trống (xem Hình F.1). Ống không được thể hiện bất kỳ dấu hiệu vặn xoắn nào.

Đặt tải trọng lên đầu tự do của mẫu thử với lực bằng 45 N. Sau 5 min xác định kích thước ngoài lớn nhất, T, tính bằng millimét, của phần mẫu thử chạm vào tang trống.

Đo đường kính ngoài của trục chính của ống trong khi ống vẫn còn được quấn quanh tang trống.

Tính tỷ lệ T:D.

CHÚ DẪN:

- đường kính của tang trống

- tang trống

- kẹp

- mẫu thử

Hình F.1  Thử nghiệm độ bền uốn và khả năng chịu ép

F.3		Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm những thông tin sau đây;

- mô tả đầy đủ về ống được thử nghiệm;

- viện dẫn tiêu chuẩn này, nghĩa là: TCVN 10525-2 (ISO 4642-2);

- giá trị trung bình của kết quả thử nghiệm, tỷ số T:D;

- ngày thử nghiệm.

Phụ lục G

(qui định)

Biến dạng khi thử nghiệm ép

G.1		Mẫu thử

Mẫu thử phải là một đoạn ống có chiều dài ít nhất là 128 mm. Không được thực hiện thử nghiệm trong vòng 24 h sau khi sản xuất.

Trước khi thử nghiệm, ổn định các mẫu thử trong thời gian ít nhất là 16 h ở nhiệt độ và độ ẩm 
tiêu chuẩn phòng thí nghiệm (xem ISO 4671).

Thời gian 16 h này có thể là một phần của thời gian 24 h sau khi sản xuất.

G.2		Thiết bị, dụng cụ

G.2.1 	Máy thử nén, có thể ép vuông góc với tốc độ (50  5) mm/min, và có khả năng gia tải đủ cho mức độ của lực ép cần thiết.

G.2.2 	Hai tấm kim loại vuông, 80 mm x 80 mm, đủ dày để có khả năng chịu được các lực 
tác động mà không bị biến dạng, và có các cạnh được vê tròn để tránh sự cắt ống trong khi 
thử nghiệm.

G.2.3 	Các viên bi, có các đường kính như được nêu trong Bảng 7.

G.3		Cách tiến hành

Sau khi ổn định, đặt mẫu thử giữa hai tấm song song (G.2.2) được lắp trong máy thử (G.2.1) sao cho phần giữa của mẫu thử được ép (xem Hình G.1).

CHÚ DẪN:

- tấm song song

- mẫu thử

Hình G.1 — Mặt cắt bên của ống chịu thử nghiệm ép

Tác động lực ép như được nêu trong Bảng 7 ở tốc độ (50  5) mm/min cho đến khi khoảng cách trung bình giữa các mặt của các tấm đạt được kích thước ép qui định (xem Bảng 7) đối với ống cần thử. Đo lực tác động và duy trì biến dạng trong thời gian (60  2) s.

Nhả lực và tháo mẫu thử khỏi máy. Sau (60  2) s lồng bi có đường kính được qui định trong Bảng 7 vào một đầu của mẫu thử và ghi lại viên bi có dễ dàng lọt qua mẫu thử hay không.

G.4		Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm những thông tin sau đây:

- mô tả đầy đủ về ống được thử nghiệm;

- viện dẫn tiêu chuẩn này, nghĩa là: TCVN 10525-2 (ISO 4642-2);

- kết quả thử nghiệm (đạt/không đạt);

- ngày thử nghiệm

Phụ lục H

(qui định)

Thử nghiệm độ bám dính (ống chữa cháy nằm ngang)

H.1		Mẫu thử

Cắt vuông góc với trục dọc của ổng một vòng rộng (50  2) mm. Cắt ngang vòng và mở ra để tạo thành một dải.

Thực hiện hai đường cắt song song vuông góc với trục ống cách nhau (25  0,5) mm, cẩn thận không cắt qua sợi.

Tách một lớp trong khoảng cách đủ để cho phép đầu được tách ra được giữ trong kẹp của máy thử (xem Hình H.1).

Kích thước tính bằng milimét

Hình H.1 – Mẫu thử để thử nghiệm sự bám dính

H.2 	Thiết bị, dụng cụ

H.2.1   Máy thử nghiệm kéo, có khả năng thực hiện quy trình theo mô tả trong H.3.

H.3 	Cách tiến hành

Khi thử nghiệm theo kiểu 1 của ISO 8033:2006, độ bám dính giữa các lớp lót và lớp ngoài phải theo qui định trong tiêu chuẩn vòi chữa cháy liên quan.

Nếu không thể có kết quả độ bám dính vì rách do độ bám dính cao, điều này phải được chấp nhận là đạt.

Tất cả độ bám dính phải được thử và ghi lại các kết quả.

H.4		Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm những thông tin sau đây:

- mô tả đầy đủ về ống được thử nghiệm;

- viện dẫn tiêu chuẩn này, nghĩa là: TCVN 10525-2 (ISO 4642-2);

- giá trị bám dính và bất cứ bằng chứng về sự xé rách;

- ngày thử nghiệm

Phụ lục I

(qui định)

Thử nghiệm đối với các cấu kiện vòi chữa cháy

I.1		Mẫu thử

Sử dụng mẫu thử là vòi được lắp ráp hoàn chỉnh với các khớp nối.

I.2 	Thiết bị, dụng cụ

Một bơm có khả năng đạt được áp suất thử qui định.

I.3 	Cách tiến hành

Tăng áp suất đến áp suất thử qui định và duy trì trong vòng 1 min, trong thời gian này kiểm tra sự dịch chuyển hoặc rò rỉ bất kỳ của khớp nối.

Xả áp lực và để cấu kiện ổn định 1 min, sau đó lại tăng áp suất đến áp suất thử kín quy định, duy trì trên 1 min, kiểm tra cẩn thận sự dịch chuyển hoặc rò rỉ của khớp nối.

Xả áp lực và kiểm tra lại.

CHÚ THÍCH:   Có thể sử dụng kế hoạch lấy mẫu dựa trên thống kê để cung cấp bằng chứng các vòi trong một lô nhất định phù hợp với yêu cầu này.

I.4		Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm những thông tin sau đây:

- mô tả đầy đủ về ống được thử nghiệm;

- viện dẫn tiêu chuẩn này, nghĩa là: TCVN 10525-2 (ISO 4642-2);

- giá trị bám dính và bất cứ bằng chứng về sự xé rách;

- ngày thử nghiệm

Phụ lục J

(qui định)

Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thường xuyên

Các thử nghiệm chấp nhận điển hình là các thử nghiệm được thực hiện để xác định thiết kế ống và các phương pháp sản xuất đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Chúng phải được lặp lại khi kết cấu ống hoặc các vật liệu bị thay đổi, hoặc ba năm một lần, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước.

Bảng J.1 đưa ra các tần suất tối thiểu đối với các thử nghiệm được qui định trong tiêu chuẩn này.

Bảng J.1  Các tần suất thử nghiệm tối thiểu được khuyên dùng

| Kích thước/tính chất cần thử (có viện dẫn đến điều mục thích hợp) | Thử nghiệm điển hình | Thử nghiệm thường xuyên |
| --- | --- | --- |
| Đường kính trong (5.1) | x | x |
| Tính đồng tâm của thành lớp bọc ống (5.3) | x | x |
| Dung sai chiều dài (5.2) | x | x |
| Khối lượng lớn nhất (5.1) | x |  |
| Thay đổi chiều dài ở áp suất làm việc lớn nhất (6.1,1) | x |  |
| Thay đổi đường kính ngoài ở áp suất làm việc lớn nhất (6.1.1) | x |  |
| Độ vặn ở áp suất làm việc lớn nhất (6.1.1) | x |  |
| Biến dạng dưới áp suất thử kín (6.1.2) | x | x |
| Áp suất phá vỡ nhỏ nhất (6.1.3) | x |  |
| Áp lực thắt (6.1.4) | x |  |
| Độ bám dính (6.2) | x |  |
| Già hóa tăng tốc (6.3) | x |  |
| Độ uốn ở nhiệt độ thấp (6.5) | x |  |
| Độ bền uốn và khả năng chịu ép (6.8) | x |  |
| Độ bền ôzôn (6.7) | x |  |
| Khả năng chịu bề mặt nóng (6.6) | x |  |
| Độ bền mài mòn (6.4) | x |  |
| Biến dạng do ép (6.11) | x |  |
| Hao hụt khối lượng khi gia nhiệt (6.10) | x |  |
| Cấu kiện ống (nếu có) (6.12) | x | x |
| CHÚ THÍCH: Xem Chú thích trong 1.3. |  |  |

Phụ lục K

(tham khảo)

Thử nghiệm sản xuất

Các thử nghiệm sản xuất là các thử nghiệm được thực hiện trên ống hoặc mẫu ống từ mỗi lô 
sản xuất. Lô được qui định là lớn nhất 10 000 m đối với ống hoặc 6 000 m đối với hỗn hợp 
chất dẻo lớp lót và/hoặc lớp bọc.

Bảng K.1 đưa ra các khuyến cáo thử nghiệm đối với thử nghiệm sản xuất.

Bảng K.1 - Thử nghiệm sản xuất được khuyên dùng

| Kích thước/tính chất cần thử (có viện dẫn đến điều mục thích hợp) | Thử nghiệm mẻ |
| --- | --- |
| Đường kính trong (5.1) | x |
| Tính đồng tâm của thành lớp bọc ống (5.3) | x |
| Dung sai chiều dài (5.2) | x |
| Khối lượng tối đa (5.1) | x |
| Thay đổi chiều dài ở áp suất làm việc lớn nhất (6.1.1) | x |
| Thay đổi đường kính ngoài ở áp suất làm việc lớn nhất (6.1.1) | x |
| Độ vặn xoắn ở áp suất làm việc lớn nhất (6.1.1) | x |
| Biến dạng dưới áp suất thử kín (6.1.2) | x |
| Áp suất phá vỡ nhỏ nhất (6.1.3) | x |
| Áp lực thắt (6.1.4) | x |
| Độ bám dính (6.2) | x |
| Già hóa tăng tốc (6.3) | - |
| Độ uốn ở nhiệt độ thấp (6.5) | - |
| Độ bền uốn và khả năng chịu ép (6.8) | - |
| Độ bền ôzôn (6.7) | - |
| Khả năng chịu bề mặt nóng (6.6) | - |
| Độ bền mài mòn (6.4) | - |
| Biến dạng khi ép (6.11) | - |
| Hao hụt khối lượng khi gia nhiệt (6.10) | - |
| Cấu kiện ống (nếu có) (6.12) | x |
| CHÚ THÍCH: Xem chú thích trong 1.3. |  |

Thư mục tài liệu tham khảo

[1]	EN 1947, Fire-fighting hoses  Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies for pumps and vehicles (Ống chữa cháy  Ống cấp bán cứng và cấu kiện ống dùng cho bơm và 
phương tiện chữa cháy).

[2]	EN 14540, Fire-fighting hoses  Non-percolating layflat hoses for fixed systems (Ống 
chữa cháy  Ống nằm phẳng không thấm dùng trong các hệ thống chữa cháy cố định)

[3]	TCVN ISO 9001, Hệ thống quản lý chất lượng  Các yêu cầu

[4]	Federation of the International Producers of Abrasive Products (FEPA), Grain Size Standard (1971) [Liên đoàn Quốc tế các nhà sản xuất sản phẩm mài mòn (FEPA), 
Tiêu chuẩn kích cỡ hạt (1971)]

[5]	TCVN 1592:2013 (ISO 23529:2010), Cao su  Qui trình chung để chuẩn bị và ổn định 
mẫu thử cho các phương pháp thử vật lý.

[6]	ISO 30013, Rubber and plastics hoes  Methods of exposure to laboratory light sources  Determination of changes in colours, appearance and other physical properties (Ống cao su và chất dẻo  Phương pháp tiếp xúc với nguồn sáng phòng thí nghiệm  Xác định 
sự thay đổi về màu sắc, ngoại quan và các tính chất vật lý khác).

_____________________________

1) Thanh đốt có thể nhận được từ công ty Saint-Gobain Quarz GmbH, Hüttenstraße 10, 65201 Wiesbaden, Đức (thanh đốt nhúng cho phòng thí nghiệm). Thông tin này được đưa ra để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng tiêu chuẩn này và không phải là một sự chứng thực bởi ISO về sản phẩm được đặt tên. Các sản phẩm tương đương có thể được sử dụng nếu chúng dẫn đến các kết quả giống nhau.